依申请公开                         南水函〔2015〕316号

佛山市南海区国土城建和水务局关于征求

《佛山市南海区加强生活饮用水二次供水设施管理实施办法（征求意见稿）》意见的函

各镇人民政府、街道办事处，市公安局南海分局，区卫生和计划生育局，区国土城建和水务局（住建、国土、规划），区消防大队，瀚蓝环境股份有限公司：

为了提高南海区城镇居民二次供水设施建设与管理水平，改善供水水质和服务质量，根据国家、省有关文件精神，我局草拟了《佛山市南海区加强生活饮用水二次供水设施管理实施办法（征求意见稿）》。现征求你们意见，请将修改意见和建议于2015 年8 月26 日前函复我局。

附件：佛山市南海区加强生活饮用水二次供水设施管理实施办法（征求意见稿）

佛山市南海区国土城建和水务局

2015年8月19日

（联系人：谭毅汉，联系电话：86395652）

附件

佛山市南海区加强生活饮用水二次供水设施

管理实施办法（征求意见稿）

为了提高南海区城镇居民二次供水设施建设与管理水平，改善供水水质和服务质量，根据《广东省城市供水管理规定》、《佛山市供用水管理规定》等相关法律、法规、规范以及《佛山市水务局 佛山市发展和改革局 佛山市公安局 佛山市卫生和计划生育局转发关于加强和改进城镇居民二次供水设施建设与管理确保水质安全的通知》（佛市水务〔2015〕156号）要求，结合南海区实际情况，制订本实施办法。

第一章 总则

第一条 本实施办法所称的生活饮用水二次供水（以下简称“二次供水”）是指单位或个人使用储存、加压等设施，将城市公共供水或者自建设施供水经储存。加压后再供用户的形式。

本实施办法所称的二次供水设施是指注册总水表后（如未设置总水表，则为市政公共供水接入点后），为二次供水设置的水箱（池）、水泵、补偿器、气压罐、供水泵房、水处理设备、消毒设备、电机、电检装置、管道及阀门等设施。

二次供水的产权单位是指对二次供水设施共有或者专有的业主单位。

二次供水设施维护管理单位是指对二次供水设施进行维护管理的单位，可以是供水企业、产权单位（用水户）、物业服务企业或者从事供水设施维护管理的企业。

第二条 推行居民用水合同制度，实现供水企业抄表到户、计量到户、服务到户。居民家庭水表至用户龙头之间管道、设备等，由用户自行维护管理；居民家庭水表（含）至市政供水设施之间的管道、水池、设备等由业主委托或当地人民政府指定的单位负责运行维护。

第三条 本实施办法适用于南海区行政区域内生活饮用水二次供水设施的建设、移交、维护和运行管理。

第四条 南海区二次供水工作的监督管理工作实行“属地负责”原则，南海区国土城建和水务局（水务）负责全区二次供水监督与管理工作。各镇（街道）供水行业主管部门负责本辖区内的二次供水监督管理工作。

区卫生计生局负责全区二次供水的卫生监督监测工作。

物价部门会同水务部门研究将二次供水设施改造、运行、维护管理相关费用并入城市供水成本价格、合理调整水价收费标准；研究制定二次供水设施运行维护收费办法。

住建部门负责协调住宅小区物业公司落实小区二次供水设施管养维护单位。

公安部门负责指导监督二次供水设施产权人或维护管理单位落实二次供水设施的安全防范工作。

规划、国土、消防等有关部门应当按照各自职能，协同做好二次供水的监督管理工作。

第二章 二次供水设施的建设和移交

第五条 民用与工业建筑生活饮用水对水压、水量的要求超过城镇公共供水或自建设施供水管网能力时，开发建设单位应负责投资建设二次供水设施。二次供水设施应与主体工程同时设计、同时报建、同时施工、同时验收并投入使用。

第六条 二次供水设施的选址、设计和施工除应符合《二次供水设施卫生规范》（GB17051-1997）、《二次供水工程技术规程》（CJJ140-2010）等相关国家技术标准和规范，应符合《佛山市生活饮用水二次供水设施建设维护管理技术指引》及属地供水企业的意见，还应符合相关项目环境影响评价的要求。二次供水设施的设计必须由具有相应资质的设计单位承担。设计中应当包括不同用户分别独立计量、不同用水性质独立给水管网、新建住宅计量到户、水表出户、供水企业抄表到户、水表集中设置、远传抄表系统等设计内容。

第七条 新建、改建及扩建二次供水设施设计方案应征求属地供水企业的意见，属地供水企业应予配合并提供意见。施工图审查机构应按照相关标准规范及有关规定进行施工图审查。建设单位不得擅自修改审查合格的施工图，如确需修改，应重新审核确认，合格后方可实施。

第八条 二次供水设施作为建筑物的附属设施，建设单位应将其纳入建筑物的附属构筑物，在取得建设工程规划许可证后向属地住建部门申请施工许可，获得住建部门的审批后方可施工建设。

第九条 二次供水工程施工单位应由具有相应资质的施工单位承担，施工单位应按批准的二次供水工程设计文件和审查合格后的施工组织设计进行施工安装，不得擅自修改工程设计。属地供水企业应主动跟踪二次供水设施的建设情况，对建设和施工过程中有关技术问题，供水企业应提供技术指导。

第十条 二次供水设施所用设备及材料必须符合国家质量标准，特别是防腐涂料等涉水产品，应符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全评价标准》（GT/T17219-1998）的规定，并应具有省级以上（含省级）卫生部门颁发的产品卫生安全性评价报告和卫生许可批件，不得使用国家明令禁止、淘汰或不符合饮用水卫生安全标准的管材、配件和设备。

第十一条 二次供水工程完工后，建设单位应当组织通水、通电调试，对供水设备、管道进行冲洗消毒，清洗消毒后水质检测应符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）相关规定。

第十二条 新建二次供水工程安装及调试完成后，建设单位须向属地行政服务中心（或住建部门）提交由属地供水企业出具的已通水证明，并申报联合验收，经验收合格，方可投入使用。

改建、扩建二次供水工程安装及调试完成后，须经供水、住建、卫生行政主管部门及属地供水企业验收合格方可投入使用。二次供水工程建设单位应提交二次供水设施的设计、施工和验收等资料报属地供水主管部门备案。

第十三条 已建、新建、改建、扩建二次供水设施经验收合格后，由二次供水设施产权单位或业主委托供水企业负责对二次供水水箱一年进行2次的清洗消毒、水质检测。

由供水企业负责运行管理的，二次供水设施运行维护费用开支原则上应计入供水企业运营成本，通过城市供水价格统一弥补。二次供水设施运行的电价执行居民用电价格。

由供水企业负责运行管理的，业主或原管理单位应将竣工总平面图、结构设备竣工图、地下管网工程竣工图、设备的安装使用及维护保养等设施档案及图文资料一并移交。供水企业承接二次供水运行维护业务时，应对二次供水设施、设备进行查验。受委托承担二次供水运行维护的供水企业应与委托方签订二次供水服务合同，合同内容应当包括：二次供水服务具体事项、服务质量、治安防范措施、服务费用、双方的权利义务、二次供水管理用房、合同期限、违约责任等。

对不符合技术、卫生和安全防范要求的二次供水设施，属地供水主管部门应强制其在规定期限内进行整改。属于保修期内的二次供水设施，整改费用由开发建设单位承担；已超出保修期的，整改费用由二次供水设施产权单位或业主承担，可在共有收益账户或住宅专项维修资金账户中列支。整改后经属地供水主管部门会同卫生行政部门现场审核合格并出具审核意见后，由二次供水设施产权单位或业主委托维护管理单位有偿维护管理。

为保证二次供水水质及供水安全，二次供水设施维护和管理应向专业化发展。新建、已建及改建的二次供水设施维护中水池（箱）的清洗、消毒工作应有偿委托给属地供水企业，并有偿委托有资质单位进行水质检测。

二次供水设施产权单位同维护管理单位应签订委托协议，明确双方责任，并报属地供水主管部门登记备案。

第三章 二次供水设施的维护和运行管理

第十四条 二次供水设施维护管理单位应当加强二次供水设施的维护管理，切实保证正常供水。二次供水设施管理维护应符合《二次供水设施卫生规范》（GB17051-1997）、《二次供水工程技术规程》（CJJ140-2010）等国家有关技术标准和规范及《佛山市生活饮用水二次供水设施建设维护管理技术指引》相关要求。

第十五条 二次供水设施的维护管理单位应有专门的管理人员。管理人员应具有相关专业技能，熟悉二次供水设施的技术性能和运行要求，并持有有效的预防性健康体检合格证明。管理单位应制定二次供水的管理制度和应急预案。

第十六条 二次供水设施运行维护管理工作包括：定期对水箱（池）进行清洗、消毒、定期进行水质检测，并协助检测单位做好取水水质抽样工作、将检测结果以公示栏等形式及时反馈给用户；巡查管网漏损情况并及时修复、保持泵房环境卫生清洁、维持加压、电控设备正常运行；建立健全的二次供水设施运行、维护和水池（箱）清洗消毒的台账和档案，建立清洗、消毒、水质检测、安全防范等各项管理制度，确保水质安全。

第十七条 二次供水水池（箱）每半年应至少清洗、消毒一次，无负压设备罐体每两年至少清洗、消毒一次。每次清洗、消毒后，维护单位应委托有资质单位进行水质检测，检测合格后方能恢复供水。检测项目根据《二次供水设施卫生规范》（GB17051-1997）确定。属地供水主管部门及卫生行政主管部门应对水池的周围环境、卫生状况、清洗和消毒以及管理等情况进行监督检查。

第十八条 二次供水设施维护管理单位应制订水泵房维护管理制度及管网巡查制度；应设置专门人员保持水泵房通风、照明及消防等设备良好运行，地面整洁，排水畅通；定时巡查水泵机组运行情况并对水泵维护保养；查看管网压力、管网漏损情况及控制柜运行情况，做好记录，发现异常情况，及时组织专人检修。

第十九条 二次供水设施维护管理单位应当保证二次供水不间断供水。由于工程施工、设备维修、水箱清洗消毒等原因需要停止供水的，应当按照规定履行报告程序，提前24小时告知用户做好储水准备；因设备故障或者紧急抢修不能提前通知的，应当在抢修的同时，以便于公众知晓的方式发布停水信息，尽快恢复正常供水，并向供水主管部门报告。

第二十条 二次供水设施维护管理、维修费用由二次供水设施产权单位或业主承担。

物业管理小区的二次供水设施维护管理费用由物业服务企业计入物业服务成本，在物业管理费中列支；其他类别的二次供水设施维护管理费用由二次供水产权单位或业主与维护管理单位双方协商解决。二次供水设施的大检、大修费用可在共有收益账户或住宅专项维修资金账户中列支。

如二次供水设施需紧急抢修，应先组织抢修，有关费用经审核或审计后，可从共有收益账户中或住宅专项维修资金账户中列支。

第二十一条 任何单位和个人发现二次供水水质有异常变化，可能危及人体健康的，应立即采取措施，积极消除隐患，同时应向设施维护管理单位或当地供水主管和卫生行政部门报告。接到报告的单位或部门应当及时调查解决，确保水质合格。

第四章 二次供水设施的排查和改造

第二十二条 各镇（街道）供水行业主管部门（可委托属地供水企业）应建立二次供水设施统计台账，掌握辖区内二次供水设施的分布、数量、产权归属、维护管理单位及维护费用、存在问题等情况。有关情况应每半年更新一次，并报区供水行业主管部门备案。

第二十三条 各镇（街道）供水主管部门要对不符合技术、卫生和安全防范要求的二次供水设施制订改造计划，督促二次供水设施开发建设单位或产权单位、业主在规定时间内完成整改工作。

第五章 二次供水设施的运行监管

第二十四条 各镇（街道）供水主管部门每季度要进行不少于一次对辖区二次供水设施运行情况的检查，并形成工作简报报区供水主管部门。

第二十五条 区供水主管部门每季度对全区二次供水设施进行不少于一次的抽检，重点检查大型住宅小区（1000户以上）及群众投诉多、存在安全隐患的二次供水设施。

第二十六条 供水企业和住宅小区物业管理单位要建立完善的二次供水管理档案，档案内容包括：二次供水设施资料、管理人员培训和健康证明、每次清洗消毒后的水质检测报告、监督部门历次供水安全检查资料、整改报告等资料。

第六章 法律责任

第二十七条 任何单位和个人对二次供水设施进行盗窃和蓄意破坏，致使二次供水无法正常运行，由供水主管部门移交城市管理综合执法部门根据国家有关规定予以处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第二十八条 二次供水设施开发建设单位、产权单位或业主未按照相关规定对二次供水设施进行改造，未按照相关规定自行或者委托二次供水设施维护管理单位对二次供水设施进行维护管理致使饮用水水质污染、传染病传播，由供水主管部门责令其限期改正，并根据国家有关规定处以罚款。

第二十九条 二次供水维护管理单位未按照相关规定对二次供水设施进行维护管理或者安排未经预防性健康体检合格的工作人员从事二次供水设施的维护管理工作，致使或者可能导致饮用水水质污染、传染病传播，由供水主管部门和卫生行政主管部门责令其限期改正，并移交城市综合执法部门根据国家有关规定予以处罚。

第三十条 供水企业应保证二次供水设施前市政供水水质。二次供水水质检测时，应在二次供水水池或无负压设备进水管前的市政供水管道取水口取样并进行检测、对比。市政水质检测不合格的，由供水主管部门责令其限期改正，并移交城市综合执法部门根据国家有关规定处以罚款。

第三十一条 供水主管部门、卫生行政部门的工作人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，由其所在单位或上级主管机关给予行政处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

第七章 附件

第三十二条 本办法自颁布之日起施行，有效期5年。

第三十三条 本办法由佛山市南海区国土城建和水务局（水务）负责解释。